Техническа спецификация

- UPS

| Mодел | Режим на работа | Мощност | Автономност на 100% натоварване | Описание | Форм фактор | Гаранция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модел 1 | Line Interactive Автоматична регулация на напрежението Защита от пълно разреждане на батериите | Мин. 1400 Watt Монофазен | Минимум 12 мин. | Брой на входове е: Мин. 1 х IEC C14 (10 A) Брой на изходи: Мин. 8 х IEC C13 (10 A) Входно напрежение и честота без батерии: 160V до 294V с възможност за настройка от 155V до 300V 48 Hz до 52 Hz Изходно напрежение и честота: 230V Нелинейни изкривявания на изхода при 100% нелинеен товар:THDU < 5% Стандарти: CE,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 61000-3-2 | Макс. 3U Rack | Мин. 2 години на място включително и батериите |
| Модел 2 | Line Interactive Автоматична регулация на напрежението Защита от пълно разреждане на батериите | Мин. 2500 Watt Монофазен | Минимум 6 мин. | Брой на входове: Мин. 1 х IEC C20 (16 A) Брой на изходи: Мин. 8 х IEC C13 (10 A) Мин. 1 х IEC C19 (16A) Входно напрежение и честота без батерии: 160V до 294V с възможност за настройка от 155V до 300V 48 Hz до 52 Hz Изходно напрежение и честота: 230V Нелинейни изкривявания на изхода при 100% нелинеен товар:THDU < 5% Стандарти: CE,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 61000-3-2 | Макс. 3U Rack | Мин. 2 години на място включително и батериите |
| Модел 3 | Line Interactive Автоматична регулация на напрежението Защита от пълно разреждане на батериите | Мин. 2700 Watt Монофазен | Минимум 5 мин. | Брой на входове: Мин. 1 х IEC C20 (16 A) Брой на изходи: Мин. 8 х IEC C13 (10 A) Мин. 1 х IEC C19 (16A) Входно напрежение и честота без батерии: 160V до 294V Изходно напрежение и честота: 230V Нелинейни изкривявания на изхода при 100% нелинеен товар:THDU < 5% Стандарти: CE,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 61000-3-2 | Макс. 3U Rack | Мин. 2 години на място включително и батериите |
| Модел 4 | On-line Double Conversion Автоматичен байпас Коригиране на power factor Защита от пълно разреждане на батериите | Мин. 2000 Watt Монофазен | Минимум 13 мин. | Брой на входове: Мин. 1 х IEC C20 (16A) Брой на изходи: Мин. 8 х IEC C13 (10A) Мин. 2 х IEC C19 (16A) Входно напрежение и честота без батерии: 120 - 270V AC Изходно напрежение и честота: 230V AC 50/60 Hz с възможност за автоматична настройка Нелинейни изкривявания на изхода при 100% нелинеен товар: THDU < 3% Стандарти: EN 60950,EN 61000-3-2, CE,CSA,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A, | Макс. 3U Rack | Мин. 2 години на място включително и батериите |
| Модел 5 | On-line Double Conversion Автоматичен байпас Ръчен байпас Коригиране на power factor Защита от пълно разреждане на батериите | Мин. 3000 Watt Монофазен | Минимум 7 мин. | Брой на входове: Мин. 1 х вход на твърда връзка Брой на изходи: Мин. 8 х IEC C13 (10A) Мин. 2 х IEC C19 (16A) Входно напрежение и честота без батерии: 120 - 270V AC Изходно напрежение и честота: 230V AC 50/60 Hz с възможност за автоматична настройка Нелинейни изкривявания на изхода при 100% нелинеен товар: THDU < 3% Стандарти: EN 60950,EN 61000-3-2, CE,CSA,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A, | Макс. 3U Rack | Мин. 2 години на място включително и батериите |
| Модел 6 | On-line Double Conversion Автоматичен байпас Ръчен байпас Коригиране на power factor Защита от пълно разреждане на батериите | Мин. 4000 Watt Монофазен | Минимум 6 мин. | Брой на входове: Мин. 1 х вход на твърда връзка Брой на изходи: Мин. 8 х IEC C13 (10A) Мин. 2 х IEC C19 (16A) Входно напрежение и честота без батерии: 120 - 270V AC Изходно напрежение и честота: 230V AC 50/60 Hz с възможност за автоматична настройка Нелинейни изкривявания на изхода при 100% нелинеен товар: THDU < 3% Стандарти: EN 60950,EN 61000-3-2, CE,CSA,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A, | Макс. 3U Rack | Мин. 2 години на място включително и батериите |
| Модел 7 | On-line Double Conversion Автоматичен байпас Ръчен байпас Коригиране на power factor Защита от пълно разреждане на батериите | Мин. 6000 Watt Монофазен | Минимум 7 мин. | Брой на входове: Мин. 1 х вход на твърда връзка Брой на изходи: Мин. 4 х IEC C13 (10A) Мин. 4 х IEC C19 (16A) Мин., 1 х твърда връзка Входно напрежение и честота без батерии: 120 - 270V AC Изходно напрежение и честота: 230V AC 50/60 Hz с възможност за автоматична настройка Нелинейни изкривявания на изхода при 100% нелинеен товар: THDU < 3% Стандарти: EN 60950,EN 61000-3-2, CE,CSA,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A, | Макс. 6U Rack | Мин. 2 години на място включително и батериите |
| Модел 8 | On-line Double Conversion Автоматичен байпас Коригиране на power factor Защита от пълно разреждане на батериите | Мин. 12 kWatt Монофазен/Трифазен | Минимум 8 мин. | Брой на входове: Мин. 1 х вход на твърда връзка: 3ф и/или 1ф Брой на изходи: Мин. 8 х IEC C19 (16A) Мин., 1 х твърда връзка: 1ф и/или 3ф. Входно напрежение и честота без батерии: 120 - 270V AC Изходно напрежение и честота: 230V AC 50/60 Hz с възможност за автоматична настройка Нелинейни изкривявания на изхода при 100% нелинеен товар: THDU < 5% Стандарти: EN 60950,EN 61000-3-2, CE,CSA,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A, | Макс. 12U Rack | Мин. 2 години на място включително и батериите |
| Модел 9 | On-line Double Conversion Автоматичен байпас Коригиране на power factor Защита от пълно разреждане на батериите | Мин. 16 kWatt Монофазен/Трифазен | Минимум 5 мин. | Брой на входове: Мин. 1 х вход на твърда връзка: 3ф и/или 1ф Брой на изходи: Мин. 8 х IEC C19 (16A) Мин., 1 х твърда връзка: 1ф и/или 3ф. Входно напрежение и честота без батерии: 120 - 270V AC Изходно напрежение и честота: 230V AC 50/60 Hz с възможност за автоматична настройка Нелинейни изкривявания на изхода при 100% нелинеен товар: THDU < 5% Стандарти: EN 60950,EN 61000-3-2, CE,CSA,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A, | Макс. 12U Rack | Мин. 2 години на място включително и батериите |
| Модел 10 | On-line Double Conversion Автоматичен байпас Коригиране на power factor Защита от пълно разреждане на батериите | Мин. 24 kWatt Трифазен | Минимум 9 мин. | Брой на входове: Мин. 1 х вход на твърда връзка: 3ф Брой на изходи: Мин., 1 х твърда връзка: 3ф. Входно напрежение и честота без батерии: 250 -440 AC Изходно напрежение и честота: 400V AC 50/60 Hz с възможност за автоматична настройка Нелинейни изкривявания на изхода при 100% нелинеен товар: THDU < 3% Стандарти: EN 60950,EN 61000-3-2, CE,CSA,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A, | 1 шкаф Максимални размери: H:1600 W:690 D:690 | Мин. 2 години на място включително и батериите |
| Модел 11 | On-line Double Conversion Автоматичен байпас Ръчен байпас Коригиране на power factor Защита от пълно разреждане на батериите | Мин. 48 kWatt Трифазен | Минимум 10 мин. при 42kW | Брой на входове: Един на твърда връзка: 3ф Брой на изходи: Един на твърда връзка: 3ф Входно напрежение и честота без батерии: 400VAC +10%/- 15%, 50Hz +/-10% Нелинеини изкривявания на входа: THDI < 3% Изходно напрежение и честота: 400VAC +/- 1%, 50Hz Нелинейни изкривявания на изхода при 100% нелинеен товар: THDU < 3% КПД - при 50% товар: >92% - при 100% товар: >93% Възможни схеми на свързване: - Самостоятелно - До 4 в паралел - HotStandBy - Синхронизирани с външна синхринизираща кутия Комуникации: - SNMP - JBUS/MODBUS Стандарти: EN 60950,EN 61000-3-2, CE,CSA,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A | 1 шкаф Максимални размери: H:1900 W:1150 D:860 | Мин. 1 годинa на място включително и батериите |
| Модел 12 | On-line Double Conversion Автоматичен байпас Ръчен байпас Коригиране на power factor Защита от пълно разреждане на батериите | Мин. 64 kWatt Трифазен | Минимум 5 мин. при 56kW | Брой на входове: Един на твърда връзка: 3ф Брой на изходи: Един на твърда връзка: 3ф Входно напрежение и честота без батерии: 400VAC +10%/- 15%, 50Hz +/-10% Нелинеини изкривявания на входа: THDI < 3% Изходно напрежение и честота: 400VAC +/- 1%, 50Hz Нелинейни изкривявания на изхода при 100% нелинеен товар: THDU < 3% КПД - при 50% товар: >92% - при 100% товар: >93% Възможни схеми на свързване: - Самостоятелно - До 4 в паралел - HotStandBy - Синхронизирани с външна синхринизираща кутия Комуникации: - SNMP - JBUS/MODBUS Стандарти: EN 60950,EN 61000-3-2, CE,CSA,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A | 1 шкаф Максимални размери: H:1900 W:1150 D:860 | Мин. 1 годинa на място включително и батериите |
| Модел 13 | On-line Double Conversion Автоматичен байпас Ръчен байпас Коригиране на power factor Защита от пълно разреждане на батериите | Мин. 96 kWatt Трифазен | Минимум 10 мин. при 84kW | Брой на входове: Един на твърда връзка: 3ф Брой на изходи: Един на твърда връзка: 3ф Входно напрежение и честота без батерии: 400VAC +10%/- 15%, 50Hz +/-10% Нелинеини изкривявания на входа: THDI < 3% Изходно напрежение и честота: 400VAC +/- 1%, 50Hz Нелинейни изкривявания на изхода при 100% нелинеен товар: THDU < 3% КПД - при 50% товар: >92% - при 100% товар: >93% Възможни схеми на свързване: - Самостоятелно - До 4 в паралел - HotStandBy - Синхронизирани с външна синхринизираща кутия Комуникации: - SNMP - JBUS/MODBUS Стандарти: EN 60950,EN 61000-3-2, CE,CSA,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A | 2 шкафa Максимални размери: H:1900 W:720+1050 D:860 | Мин. 1 годинa на място включително и батериите |
| Модел 14 | On-line Double Conversion Автоматичен байпас Ръчен байпас Коригиране на power factor Защита от пълно разреждане на батериите | Мин. 160 kWatt Трифазен | Минимум 10 мин. при 140kW | Брой на входове: Един на твърда връзка: 3ф Брой на изходи: Един на твърда връзка: 3ф Входно напрежение и честота без батерии: 400VAC +15%/- 25%, 50Hz +/-10% Нелинеини изкривявания на входа: THDI < 5% Изходно напрежение и честота: 400VAC +/- 1%, 50Hz Нелинейни изкривявания на изхода при 100% нелинеен товар: THDU < 2% КПД - при 50% товар: >93.5% - при 100% товар: >94% Възможни схеми на свързване: - Самостоятелно - До 4 в паралел - HotStandBy - Синхронизирани с външна синхринизираща кутия Комуникации: - SNMP - JBUS/MODBUS Стандарти: EN 60950,EN 61000-3-2, CE,CSA,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A | 2 шкафa Максимални размери: H:1900 W:1400+2x1050 D:860 | Мин. 1 годинa на място включително и батериите |
| Модел 15 | On-line Double Conversion Автоматичен байпас Ръчен байпас Коригиране на power factor Защита от пълно разреждане на батериите | Мин. 225 kWatt Трифазен | Минимум 10 мин. при 200kW | Брой на входове: Един на твърда връзка: 3ф Брой на изходи: Един на твърда връзка: 3ф Входно напрежение и честота без батерии: 400VAC +15%/- 25%, 50Hz +/-10% Нелинеини изкривявания на входа: THDI < 5% Изходно напрежение и честота: 400VAC +/- 1%, 50Hz Нелинейни изкривявания на изхода при 100% нелинеен товар: THDU < 2% КПД - при 50% товар: >93.5% - при 100% товар: >94% Възможни схеми на свързване: - Самостоятелно - До 4 в паралел - HotStandBy - Синхронизирани с външна синхринизираща кутия Комуникации: - SNMP - JBUS/MODBUS Стандарти: EN 60950,EN 61000-3-2, CE,CSA,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A | 3 шкафa Максимални размери: H:1900 W:1400+2x1050 D:860 | Мин. 1 годинa на място включително и батериите |
| Модел 16 | On-line Double Conversion Автоматичен байпас Ръчен байпас Коригиране на power factor Защита от пълно разреждане на батериите | Мин. 270 kWatt Трифазен | Минимум 10 мин. при 240kW | Брой на входове: Един на твърда връзка: 3ф Брой на изходи: Един на твърда връзка: 3ф Входно напрежение и честота без батерии: 400VAC +15%/- 25%, 50Hz +/-10% Нелинеини изкривявания на входа: THDI < 5% Изходно напрежение и честота: 400VAC +/- 1%, 50Hz Нелинейни изкривявания на изхода при 100% нелинеен товар: THDU < 2% КПД - при 50% товар: >93.5% - при 100% товар: >94% Възможни схеми на свързване: - Самостоятелно - До 4 в паралел - HotStandBy - Синхронизирани с външна синхринизираща кутия Комуникации: - SNMP - JBUS/MODBUS Стандарти: EN 60950,EN 61000-3-2, CE,CSA,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A | 4 шкафa Максимални размери: H:1900 W:1400+2x720+1x1050 D:860 | Мин. 1 годинa на място включително и батериите |
| Модел 17 | On-line Double Conversion Автоматичен байпас Ръчен байпас Коригиране на power factor Защита от пълно разреждане на батериите | Мин. 360 kWatt Трифазен | Минимум 10 мин. при 320kW | Брой на входове: Един на твърда връзка: 3ф Брой на изходи: Един на твърда връзка: 3ф Входно напрежение и честота без батерии: 400VAC +15%/- 25%, 50Hz +/-10% Нелинеини изкривявания на входа: THDI < 5% Изходно напрежение и честота: 400VAC +/- 1%, 50Hz Нелинейни изкривявания на изхода при 100% нелинеен товар: THDU < 2% КПД - при 50% товар: >93.5% - при 100% товар: >94% Възможни схеми на свързване: - Самостоятелно - До 4 в паралел - HotStandBy - Синхронизирани с външна синхринизираща кутия Комуникации: - SNMP - JBUS/MODBUS Стандарти: EN 60950,EN 61000-3-2, CE,CSA,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A | 4 шкафa Максимални размери: H:1900 W:1400+1x720+2x1050 D:860 | Мин. 1 годинa на място включително и батериите |

- Батерии

| Модел | Описание | Автономност на 100% натоварване |
| --- | --- | --- |
| Модел 1 | Възможност за автоматичен тест и настройване на периода за регулярна проверка Автоматично разпознаване на външни батерии Възможност за поддръжка на замяна на батерии „по време на работа” Поддръжка на до 4 батерии | Минимум 12 мин. |
| Модел 2 | Възможност за автоматичен тест и настройване на периода за регулярна проверка Автоматично разпознаване на външни батерии Възможност за поддръжка на замяна на батерии „по време на работа” Поддръжка на до 4 батерии | Минимум 6 мин. |
| Модел 3 | Възможност за автоматичен тест и настройване на периода за регулярна проверка Автоматично разпознаване на външни батерии Възможност за поддръжка на замяна на батерии „по време на работа” Поддръжка на до 4 батерии | Минимум 5 мин. |
| Модел 4 | Възможност за автоматичен тест и настройване на периода за регулярна проверка Автоматично разпознаване на външни батерии Възможност за поддръжка на замяна на батерии „по време на работа” Поддръжка на до 10 батерии | Минимум 13 мин. |
| Модел 5 | Възможност за автоматичен тест и настройване на периода за регулярна проверка Автоматично разпознаване на външни батерии Възможност за поддръжка на замяна на батерии „по време на работа” Поддръжка на до 10 батерии | Минимум 7 мин. |
| Модел 6 | Възможност за автоматичен тест и настройване на периода за регулярна проверка Автоматично разпознаване на външни батерии Възможност за поддръжка на замяна на батерии „по време на работа” Поддръжка на до 10 батерии | Минимум 7 мин. |
| Модел 7 | Възможност за автоматичен тест и настройване на периода за регулярна проверка Автоматично разпознаване на външни батерии Възможност за поддръжка на замяна на батерии „по време на работа” Поддръжка на до 10 батери | Минимум 7 мин. |
| Модел 8 | Възможност за автоматичен тест и настройване на периода за регулярна проверка Автоматично разпознаване на външни батерии Възможност за поддръжка на замяна на батерии „по време на работа” Поддръжка на до 9 батерии | Минимум 8 мин. |
| Модел 9 | Възможност за автоматичен тест и настройване на периода за регулярна проверка Автоматично разпознаване на външни батерии Възможност за поддръжка на замяна на батерии „по време на работа” Поддръжка на до 12 батерии | Минимум 5 мин. |
| Модел 10 | Възможност за автоматичен тест и настройване на периода за регулярна проверка Автоматично разпознаване на външни батерии Възможност за поддръжка на замяна на батерии „по време на работа” Поддръжка на до 12 батерии | Минимум 5 мин. |

- Електронни превключватели /STS/

| Mодел | Режим на работа | Мощност |  | Описание | Форм фактор | Гаранция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модел A | Break before Make Два входа Един изход Ръчен байпас на всеки вход с взаимна блокировка | 160А |  | Брой фази на вход 1: 3ф+N Брой фази на вход 2: 3ф+N Брой фази на изхода: 3ф+N Входно напрежение и честота: 400VAC +25%/- 35%, 50Hz +/-10% Време за превключване - при ръчна команда: < 3ms - при отпадане на единия от входовете: < 5ms Брой токови сензори: >= 12 Комуникации: - SNMP - JBUS/MODBUS Стандарти: EN 60950,EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, CE, TUV | 1 шкаф Максимални размери: H:1400 W:600 D:500 | Мин. 1 годинa на място включително и батериите |
| Модел Б | Break before Make Два входа Един изход Ръчен байпас на всеки вход с взаимна блокировка | 250А |  | Брой фази на вход 1: 3ф+N Брой фази на вход 2: 3ф+N Брой фази на изхода: 3ф+N Входно напрежение и честота: 400VAC +25%/- 35%, 50Hz +/-10% Време за превключване - при ръчна команда: < 3ms - при отпадане на единия от входовете: < 5ms Брой токови сензори: >= 12 Комуникации: - SNMP - JBUS/MODBUS Стандарти: EN 60950,EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, CE, TUV | 1 шкаф Максимални размери: H:1400 W:600 D:500 | Мин. 1 годинa на място включително и батериите |

- Други

| Модел | Описание |  |
| --- | --- | --- |
| Сензор | За измерване на температура и влажност |  |
| Софтуер за управление | За локално и отдалечено управление |  |
| Комуникационни портове | Сериен порт + Network Management Card (SNMP) |  |