## Sheet1
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Спецификация за поддръжка на два броя динамични
дизелгенераторни UPS системи и електротабла ГРТ 1/2
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОПЕРАЦИЯТА | планирани дейности по техн. обслужване
| ежемесечно | полугодишно | ежегодно
1. Електротабла
1.1 Проверка за чистота |  | Х | X
1.2 Проверка сигнализация |  | Х | X
1.3 Проверка защити |  | Х | X
1.4 Проверка релета |  | Х | X
1.5 Изпитване лампи | X | Х | X
1.6 Изпитване прекъсвачи |  | Х | X
1.7 Проверка напрежения | S | Х | X
1.8 Проверка токове | S | Х | X
1.9 Проверка честоти | S | Х | X
1.10 Проверка раб. скорости | D,S | Х | X
1.11 Проверка натоварвания | S | Х | X
1.12 Регулиране напрежения |  | Х | X
1.13 Регулиране честоти |  | Х | X
2.Дизелов двигател
2.1. Проверка охладителна система | Х | Х | Х
2.2. Проверка водна помпа, гресиране |  | Х | Х
2.3. Проверка турбокомпресори. |  |  | Х
2.4. Проверка налягане на нагнетяване. |  | Х | Х
2.5. Проверка подгряваща система |  | Х | Х
2.6. Проверка алтернатор. |  |  | Х
2.7. Проверка гъвкава връзка. |  | Х | Х
2.8. Смяна двигателно масло. |  |  | Х
2.9 Смяна маслен филтър |  |  | X
2.10 Смяна горивен филтър |  |  | X
2.11 Проверка/почиств. възд. филтър |  |  | X
2.12 Смяна въздушен филтър |  |  | X
2.13 Проверка антифриз |  |  | X
2.14 Източване сепаратор гориво/вода |  | Х | X
2.15 Смяна инхибиторен елемент |  |  | X
2.16 Смяна воден филтър |  |  | X
2.17 Проверка защити |  | X | X
2.18 Настройка клапани |  |  | X
2.19 Проверка уредба впръскв. гориво |  |  | X
2.20 Регул. скорост ръчно запускане |  | X | X
2.21 Проверка система за вкл./изкл. |  | X | X
2.22 Проверка налягане масло | D,S | X | X
2.23 Проверка tº на хладилен агент | S | X | X
2.24 Проверка ниво масло | X | X | X
2.25 Проверка течове | D | X | X
2.26 Проверка задв. ремъци |  | X | X
2.27 Проверка маркучи |  | X | X
2.28 Проверка отдушник картер |  | X | X
2.29 Часове работа | S | X | X
3. Индукционна муфа
3.1 Проверка съпротивл. изолация |  | X | X
3.2 Проверка дросел. въздушен поток | X | X | X
3.3 Проверка конт. четки и пръстени | X | X | X
3.4 Проверка ниво на шум | X | X | X
3.5 Проверка tº лагери | X | X | X
3.6 Смяна четки |  | X | X
3.7 Повторно гресиране | X | X | X
4. Генератор
4.1 Проверка съпротивл. изолация |  | X | X
4.2 Проверка дросел. въздушен поток | X | X | X
4.3 Проверка конт. четки и пръстени | X | X | X
4.4 Смяна четки |  | X | X
4.5 Проверка ниво на шум | X | X | X
4.6 Проверка tº лагери | X | X | X
4.7 Повторно гресиране | X | X | X
5. Муфа на свободен ход
5.1 Проверка tº масло | S | X | X
5.2 Проверка налягане масло | S | X | X
5.3 Проверка ниво масло | S | X | X
5.4 Проверка за течове | S | X | X
5.5 Смяна масло |  |  | X
5.6 Смяна маслен филтър |  |  | X
5.7 Смяна гарнитура |  |  | X
5.8 Проверка маслени помпи |  | X | X
6. Пускова уредба
6.1 Проверка ниво течност в акум.бат. | X | X | X
6.2 Проверка относ. тегло акум.бат. |  | X | X
6.3 Проверка / почистване съединения |  | X | X
7. Хладилна уредба
7.1 Проверка ниво хлад. агент | S | X | X
7.2 Проверка за течове | S | X | X
7.3 Проверка дросел. въздушен поток | X | X | X
7.4 Проверка ел. двиг. на вентилат. |  | X | X
8. Горивна уредба
8.1 Проверка горивни помпи |  | X | X
8.2 Проверка ниво гориво | X | X | X
8.3 Проверка течове гориво | S | X | X
8.4 Източване сепаратор гориво/вода |  | X | X
9. Реактор + трансформатори
9.1 Проверка външни съединения |  | X | X
9.2 Смяна на URP на вентилаторите |  |  | Х
10. Кабели
10.1 Визуален оглед за щети |  |  | X
10.2 Проверка съединения |  |  | X
11. Уредба непрекъсн. токозахр.(UPS)
11.1 Проверка амортисьори |  |  | X
11.2 Тест с натоварване |  |  | X
11.3 Замерване вибрации |  |  | X
11.4 Дизелов тест | X | X | X
11.5 Системен тест | X | X | X
12. Помощно оборудване
12.1 Проверка вентилация помещение |  | X | X
12.2 Проверка изпускателна уредба |  | X | X
12.3 Източване шумозаглушители |  | X | X
Забележка: D - провери при дизелов тест.
S- провери при системен тест.