## P730P1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Спецификация за поддържане на един брой автоматизиран дизел-генератор тип
Р730Р1 в сградата на Касов център на БНБ на ул. "Михаил Тенев" №10 - София
от външна фирма за 2012 година
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОПЕРАЦИЯТА | планирани дейности по техническото обслужване
| ежемесечно | полугодишно | годишно
| А | В | С
1. Електрически табла
1.1. Общо почистване | x |  | x
1.2. Проверка сигнализация | x |  | x
1.3. Проверка защити | x |  | x
1.4. Проверка контактори АВР | x |  | x
1.5. Проверка напрежение | x |  | x
1.6. Проверка честота | x |  | x
1.7. Проверка показващи уреди | x |  | x
2. Дизелов двигател
2.1. Система за охлаждане
2.1.1. Проверка ниво охладителна течност | x |  | x
2.1.2. Проверка куплунзи и скоби | x |  | x
2.1.3. Проверка за течове | x |  | x
2.1.4. Проверка подгряваща система | x |  | x
2.1.5. Проверка t° на хладилен агент | x |  | x
2.1.6. Проверка гумени съединения | x |  | x
2.1.7. Смяна охладителна течност |  |  | x
2.2. Охладителен контур от буфери
2.2.1. Проверка циркулационни помпи | x |  | x
2.2.2. Проверка помпа гликол | x |  | x
2.2.3. Доливане гликол |  |  | x
2.3. Система за смазване
2.3.1. Смяна маслен филтър |  |  | x
2.3.2. Смяна масло |  |  | x
2.3.3. Проверка ниво масло | x |  | x
2.3.4. Проверка течове | x |  | x
2.3.5. Проверка налягане масло | x |  | x
2.4. Горивна система
2.4.1. Проверка ниво гориво | x |  | x
2.4.2. Проверка за течове | x |  | x
2.4.3. Източване сепаратор гориво/вода |  |  | x
2.4.4. Проверка автоматичното дозареждане с гориво |  |  | x
2.4.5. Смяна горивен филтър |  |  | x
2.4.6. Проверка на нивомера |  |  | x
2.4.7. Проверка горивна помпа |  |  | x
2.4.8. Проверка турбокомпресор |  |  | x
2.4.9. Смяна въздушни филтри |  |  | x
2.5. Пускова уредба
2.5.1. Проверка ниво електролит в АБ | x |  | x
2.5.2. Проверка относително тегло електролит |  |  | x
2.5.3. Проверка/почистване съединения | x |  | x
2.5.4. Ревизия стартерен ел. двигател |  |  | x
2.6. Проверка връзки ауспух |  |  | x
2.7. Проверка отдушник картер |  |  | x
3. Генератор
3.1. Общо почистване | x |  | x
3.2. Проверка съпротивление изолация |  |  | x
3.3. Проверка ниво на шум |  |  | x
3.4. Проверка t° лагери |  |  | x
4. Кабели
4.1. Визуален оглед | x |  | x
4.2. Проверка съединения |  |  | x
4.3. Ревизия заземителен контур |  |  | x
5. Система
5.1. Проверка на фундамента и здравината на укрепване |  |  | x
5.2. Тест с натоварване | x |  | x
5.3. Замерване вибрации |  |  | x
5.4. Дизелов тест, ръчно |  |  | x
5.5. Системен тест, автоматично |  |  | x
7. Консумативи за поддръжка
7.1. Антифриз |  |  | 120 литра
7.2. Масло моторно APICG4 15W/40 |  |  | 130 литра
7.3. Маслен филтър |  |  | 3 броя
7.4. Горивен филтър |  |  | 1 брой
7.5. Въздушен филтър |  |  | 2 броя
7.6. Дестилирана вода |  |  | 5 литра
7.7. Гликол |  |  | x
7.8. Дизелово гориво |  |  | x
Забележка: При необходимост външната фирма обслужва ремонтната дейност на дизел-генератора
съгласно изискванията на БНБ.

## P22-4
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Спецификация за поддържане на един брой дизел-генератор тип Р22-4
в сградата на Касов център на БНБ на ул. "Михаил Тенев" №10 - София
от външна фирма за 2012 година
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОПЕРАЦИЯТА | планирани дейности по техническото обслужване
| ежемесечно | полугодишно | годишно
| А | В | С
1. Електрически табла
1.1. Общо почистване | x |  | x
1.2. Проверка сигнализация | x |  | x
1.3. Проверка защити | x |  | x
1.4. Проверка напрежение | x |  | x
1.5. Проверка честота | x |  | x
1.6. Проверка показващи уреди | x |  | x
2. Дизелов двигател
2.1. Система за охлаждане
2.1.1. Проверка ниво охладителна течност | x |  | x
2.1.2. Проверка ремък | x |  | x
2.1.3. Проверка за течове | x |  | x
2.1.4. Проверка вентилатор | x |  | x
2.1.5. Проверка t° на хладилен агент | x |  | x
2.1.6. Проверка гумени съединения | x |  | x
2.1.7. Смяна охладителна течност |  |  | x
2.2. Система за смазване
2.2.1. Смяна маслен филтър |  |  | x
2.2.2. Смяна масло |  |  | x
2.2.3. Проверка ниво масло | x |  | x
2.2.4. Проверка течове | x |  | x
2.2.5. Проверка налягане масло | x |  | x
2.3. Горивна система
2.3.1. Проверка ниво гориво | x |  | x
2.3.2. Проверка за течове | x |  | x
2.3.4. Смяна горивен филтър |  |  | x
2.3.5. Проверка на нивомера |  |  | x
2.3.6. Смяна въздушни филтри |  |  | x
2.4. Пускова уредба
2.4.1. Проверка ниво електролит в АБ | x |  | x
2.4.2. Проверка относително тегло електролит |  |  | x
2.4.3. Проверка/почистване съединения | x |  | x
2.4.4. Ревизия стартерен ел. двигател |  |  | x
2.5. Проверка връзки ауспух |  |  | x
2.6. Проверка отдушник картер |  |  | x
3. Генератор
3.1. Общо почистване | x |  | x
3.2. Проверка съпротивление изолация |  |  | x
3.3. Проверка ниво на шум |  |  | x
3.4. Проверка t° лагери |  |  | x
4. Кабели
4.1. Визуален оглед | x |  | x
4.2. Проверка съединения |  |  | x
4.3. Ревизия заземителен контур |  |  | x
5. Система
5.1. Проверка на фундамента и здравината на укрепване |  |  | x
5.2. Тест с натоварване | x |  | x
5.3. Замерване вибрации |  |  | x
7. Консумативи за поддръжка
7.1. Антифриз |  |  | 4 литра
7.2. Масло моторно API CН4 |  |  | 11 литра
7.3. Маслен филтър |  |  | 1 броя
7.4. Горивен филтър |  |  | 1 брой
7.5. Въздушен филтър |  |  | 1 броя
Забележка: При необходимост външната фирма обслужва ремонтната дейност на дизел-генератора
съгласно изискванията на БНБ.