- Приложение № 1

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

- I. Климатичната и вентилационна техника трябва да отговаря на следните изисквания:

- 1. Климатичната техника да е инверторен тип, с възможност за работа при ниски външни температури до –150 С (минус петнадесет) .

- 2. Климатичната техника да работи в режим на отопление и режим на охлаждане.

- 3. Предложената климатичната техника:

- 3.1. по поз. №№ 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,1.9 и 1.10 задължително, следва да е от енергиен клас (А);

- 3.2. по поз. №№ 1.2, 1.3. 1.11 и 1.12 задължително следва да е от енергиен клас          (А, В или С).

- Климатичната техника, следва да работи при двата режима на работа (отопление/охлаждане) с висок коефициент на трансформация (СОР), зимен период да осигуряват в работните помещения температури в интервала 18-200 С и летен период 26-280 С, а за техническите помещения 16-200 С.

- 4. Климатичната техника да има възможност за включване към система за централно управление и контрол на температурата в климатизираните помещения.

- 5. Климатичната техника да има възможност за авторестарт след спиране на електро- захранването.

- 6. Климатичната техника да има осигурен сервиз с оригинални резeрвни части в Република България.

- 7. Предложената климатичната и вентилационна техника трябва да е нова и неупотребявана, и да отговаря на всички стандарти в Република България по отношение на техническа експлоатация, пожаробезопасност, норми на безопасност и включване към електрическата мрежа.

II. Техническа спецификация

| Съоръжение | Производителност | Мощност Q |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Климатични инсталации: | L (м3/h) | Отоплителна (кW) | Охладителна (kW) |
| 1.1. Сплит система- канален тип | 1300 | 10,0 | 10,0 |
| 1.2. Сплит система - канален тип | 1500 | 15,0 | 15,0 |
| 1.3. Сплит система - канален тип | 2000 | 25,0 | 25,0 |
| 1.4. Сплит система -вътрешно тяло за стенен монтаж |  | 7,0 | 7,0 |
| 1.5. Сплит система -вътрешно тяло за таванен монтаж (тип касета) |  | 7,0 | 7,0 |
| 1.6. Сплит система -вътрешно тяло за стенен монтаж |  | 3,5 | 3,5 |
| 1.7. Сплит система -вътрешно тяло за стенен монтаж |  | 2,5 | 2,5 |
| 1.8. Сплит система -вътрешно тяло за стенен монтаж |  | 2,0 | 2,0 |
| 1.9. Мулти сплит система – вътрешно тяло за стенен монтаж |  | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
| 1.10. Сплит система -вътрешно тяло таванно-подов монтаж |  | 7,0 | 7,0 |
| 1.11. VRF система (до 15 тела) – вътрешно тяло за стенен монтаж |  | 28 | 28 |
| 1.12. VRF система (до 15 тела) – вътрешно тяло за стенен монтаж |  | 22 | 22 |
| 2. Вентилационни инсталации |  |  |  |
| 2.1. Канален вентилатор | 2500/250 Ра |  |  |
| 2.2. Канален вентилатор | 1800/350 Ра |  |  |
| 2.3. Канален вентилатор | 500/250 Ра |  |  |