Приложение 2

Обхват на дейностите по профилактика и сервизно обслужване на системите за климатизация и вентилация на БНБ:

.

1. Профилактиката и сервизното обслужване на климатичната инсталация включва следните дейности:

- задължително почистване на въздушни филтри на вътрешни части от климатични инсталации;

- преглед на ел.двигатели, вентилатори и ремъчни предавки;

- проверка на състоянието на вътрешни и външни тела и измиване на топлообмениците и ламелите им при замърсяване;

- проверка на компресори, ел.връзки и почистване на електрически части от прах

- проверка на въздушния поток на вътрешни тела /измерване/.

- проверка на кондензни тръби и почистване при констатиране на запушване.

- оглед и проверка за херметичноста на системите. При констатиране на пропуск намиране за пропуска и установяване на причината.

- настройка на инсталациите и технически консултации на обслужващият персонал.

- зареждане с фреон при необходимост

- след извършване на профилактиката се прави обобщен протокол от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за състоянието на всички климатични инсталации към момента. Отбелязват се всички забелязани недостатъци на вече изградените системи и се прави предложение за тяхното поетапно отстраняване, като видовете работи се описват подробно с количествено-стойностна сметка.

2. Профилактиката и сервизното обслужване на вентилационна инсталация включва следните дейности:

проверка на въздушните филтри за тяхната замърсеност и при необходимост подмяна им.

- проверка на вентилаторите за тяхната нормална работа – въздушен поток и нивото на шум. При необходимост съмнения за работа извън нормалната замерване на тока с амперклещи

2.3. Профилактика на хладилен агрегат:

- пълен оглед на хладилната машина.

- почистване на кондензатора на машина.

- проверка на компресорите за наличие на масло и фреон. Замерване на тока с амперклещи.

- проверка на вентилаторите на кондензатора.

- настройка и задаване на параметрите на инсталацията.