**Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е**

за процедура „публично състезание“

за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Профилактика, сервизно обслужване и ремонтни услуги на вентилационни и климатични инсталации и съоръжения, с изтекъл гаранционен срок, в сгради на БНБ“**

**Обособена позиция № 1**

от: …………………………………………………………………..

(наименование на участника)

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето Техническо предложение за обявената от Вас процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Профилактика, сервизно обслужване и ремонтни услуги на вентилационни и климатични инсталации и съоръжения, с изтекъл гаранционен срок, в сгради на БНБ“

1.При нашето участие в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с гореописания предмет,направените от нас с офертата предложения и поети задължения са валидни за срок от **3 (три) месеца**, считано от датата, посочена в обявлението, като краен срок за получаване на оферти.

2. Запознати сме с условията и приемаме клаузите в проекта на договор, приложен към документацията на обществената поръчка.

3. Декларирам, че представляваният от мен участник ще изпълни поръчката по отношение на съответната обособена позиция, съобразявайки се с условията по изпълнение, посочени от възложителя в документацията за участие.

4. В случай че бъдем избрани за изпълнител на обособена позиция № 1 от поръчката, се задължаваме да извършваме дейностите по профилактика и сервизно обслужване на вентилационни и климатични инсталации и съоръжения в експлоатация, с изтекъл гаранционен срок, в сгради на БНБ, в гр. София и страната, съгласно тяхното описание, съдържащо се в Техническа спецификация, съставляваща Приложение № 1, неразделна част от документацията за обществената поръчка, както и ремонтни услуги при необходимост.

5. Профилактика и сервизното обслужване на вентилационни и климатични инсталации и съоръжения в експлоатация с изтекъл гаранционен срок, в сгради на БНБ в гр. София и страната, включва посещение по предварително съгласуван график, при което ще се извършва комплексна проверка на инсталациите и съоръженията във всички работни режими, съгласно параметрите, дадени в Техническа спецификация, съставляваща Приложение № 2, както следва:

5.1. Профилактика на климатични инсталации и съоръжения:

* задължително почистване на въздушни филтри на вътрешни части от климатични инсталации;
* преглед на ел.двигатели, вентилатори и ремъчни предавки;
* проверка на състоянието на вътрешни и външни тела и измиване на топлообменниците и ламелите им при замърсяване;
* проверка на компресори, ел.връзки и почистване на електрически части от прах;
* проверка на въздушния поток на вътрешни тела /измерване/;
* проверка на кондензни тръби и почистване при констатиране на запушване;
* оглед и проверка за херметичноста на системите. При констатиране на пропуск - намиране за пропуска и установяване на причината;
* настройка на инсталациите и технически консултации на обслужващият персонал;
* зареждане с фреон при необходимост;

5. 2. Профилактика на вентилационни инсталации и съоръжения:

* проверка на въздушните филтри за тяхната замърсеност и при необходимост подмяна им;
* проверка на вентилаторите за тяхната нормална работа – въздушен поток и нивото на шум. При необходимост съмнения за работа извън нормалната замерване на тока с амперклещи.

5.3. Профилактика на хладилна машина:

* пълен оглед на хладилната машина;
* почистване на кондензатора на машина;
* проверка на компресорите за наличие на масло и фреон. Замерване на тока с амперклещи;
* проверка на вентилаторите на кондензатора;
* настройка и задаване на параметрите на инсталацията.

6. Извън обхвата на профилактиката и сервизното обслужване по т. 5, се задължаваме да извършваме ремонтни услуги, включващи и доставка на резервни части и/или консумативи, както следва:

6.1. текущи ремонти, които се извършват в случай, че след извършената профилактика и сервизно обслужване по т. 5 се констатират налични повреди и недостатъци, или при установени от представител на възложителя повреди вследствие на нормалната експлоатация на инсталациите и съоръженията за вентилация и климатизация. Повреда е налице при отклонения в работата на съоръженията и инсталациите, които не водят до спиране на тяхната работа, но създават риск от авария;

6.2.аварийни ремонти, извън случаите по т. 6.1,които се извършват вследствие на възникнали аварии на инсталациите и съоръженията за вентилация и климатизация. Аварията е ситуация, при която едно или повече съоръжения или инсталации не работят.

7. Задължаваме се да извършваме профилактика и сервизно обслужване, предмет на поръчката за срока на договора в следните срокове:

1) Първа профилактика – до 30 ноември на съответната година;

2) Втора профилактика - до 15 юни на съответната година.

7. Задължаваме се да извършваме текущите ремонти на вентилационните и климатичните инсталации и съоръжения по чл. 1 ал. 3, т. 1 от проекта на договора, най-късно до 12 (дванадесет) часа, считано от писменото ни уведомяване от възложителяили от подписването на констативен протокол по чл. 21 от проекта на договора.По изключение ако за отстраняване на възникнала повреда е необходима доставка на резервни части от чужбина, се задължаваме да отстраняваме повредата не по-късно от 5 (пет) работни дни от датата на доставката.

8. При възникнали аварии на инсталациите и съоръженията, се задължаваме да изпращаме оборудван екип за извършване на аварийните ремонти до ….. (…..) час/часа след писменото му уведомяване от възложителя. *(Участникът предлага срок, който не може да е по-дълъг от 8 (осем) часа).*

9. При изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

10. Определяме следните представители, които да проследяват и приемат изпълнението на задълженията ни по настоящия договор, да осъществяват контрол по цялостното изпълнение на договора и да подписват предвидените в договора документи (уведомления протоколи, и др.), както следва:………………………………………….

11. За целите на договора, уведомяването, отправено до нас, ще се извършва се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща или по телефон, което се потвръждава писмено на следните адреси:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

тел…..

12. Всички плащания по договора следва да се извършват с преводно нареждане по следната наша банкова сметка:

IBAN: ……………..

ВIС: ………………

БАНКА: ………………

**дата: .... .... 2017 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ**

**……......................................................................**

**(име и фамилия)**

**………………………………………………….**

**(длъжност на представляващия участника)**